南京科技馆电梯维保服务项目   附件

- 投标前工作：

- 按照公示中资质要求和报名方法，将资料、报价密封投递至指定地点。

- 请务必前来查看现场并签字登记否则取消投标资格，确定电梯型号及内部电话、对讲、内外呼等现状。

二、维保内容：

（1）根据国家质监部门要求进行巡检。乙方在服务期内，对主体馆8台迅达品牌自动扶梯、4台蒂森品牌垂直电梯及其配套设施，实行定期检查维护(含免费的平层精度调整等常用调试)。承保方每半年需向本馆相关部门提供维修保养情况报告，自检报告等材料。具体时间及服务内容根据市场监督局特种设备相关要求进行。

（2）根据相关规定进行年检、保险代办服务。免费为标的物办理国家规定的强制年检及保险（年检、保险费甲方支付）。年度接受官方部门检测前，承保方应派技术人员对上述电梯进行检修（部件间隙调整、参数设定、安全试验等），确保电梯过检。（超出300元配件费由甲方支付）

（3）提供保障服务。承保方服务时间为每周一至周日24小时不间断服务。馆方有外事活动、高规格会议等重大活动时，维保单位应派专门的维修或技术人员到场驻点，免费提供全程监护服务。

（4）及时提供维修服务。本标规定范围内电梯及其配套设备（含照明、电话及电话线路）发生故障，甲方使用部门直接向承保方报修，承保方接报后保证在60分钟内到达故障现场，并于14小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，承保方应在72小时内修复或协商解决。单次维修产生300元以下费用不得向甲方收取。超过300元配件需与甲方设备负责人沟通，经同意后购买更换，甲方支付费用至所开发票账户。10000元以上维修需签订维修合同并通过甲方律师审核。

（5）提供救援服务。为除不可抗力外，日常维护保养单位接到电梯困人报告后，应当在30分钟内到达现场开展救援或指导甲方相关人员进行救援，并及时向质量技术监督部门报告。

（6）完整的流程及维修单据。乙方接报时应及时填写《维修服务确认单》，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

（7）提供培训服务。根据馆方实际需要提供电梯操作人员的系统培训。

（8）遵守甲方单位规章制度。乙方在维保期间应严格遵守本馆各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

（9）提供相关卫生服务。乙方每月对电梯轿厢门缝、门机、轿厢内顶部卫生进行清洁。每两个月对电梯井进行清洁。

（10）牵头开展应急演练。乙方在年初与甲方共同制定应急预案，每年牵头开展不少于两次的应急演练并与甲方共同做好记录存档。

（11）特种设备台账管理。乙方协助甲方对市场监督局规定的特种设备台账进行完善、整理，并配合质监、消防等相关部门的检查。由于维修保养原因导致甲方受到质监、消防部门处罚，由乙方全部承担。

（12）其他方面。根据甲方要求免费制作救援电话等电梯安全相关不干胶提示贴。由于维修保养原因，导致人员伤亡、设备损坏，由乙方全部承担。

（13）以上为招标文件附件维保内容，签订合同时请根据以上内容进行细化完善并在合同中体现。